Akce: Výměna plynových kotlů v objektu č.p. 1, Nové Město

Investor: Obec Nové Město č.p. 79, 503 51 Nové Město

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší výměnu 2ks plynových kotlů 2 x ODRA 46, které slouží pro vytápění objektu č.p. 1, Nové Město za nové plynové závěsné kondenzační kotle o jmenovitém výkonu ( 5-49,9kW ). Celkem budou osazeny dva kotle o celkovém výkonu 99,8kW.

Výkon zdrojů tepla byl zvolen s ohledem na provoz stávajících kotlů při vytápění.

Jako zdroj tepla jsou nově navrženy dva závěsné plynové kondenzační kotle každý o modulovaném výkonu 5 -49,9kW. Celkový instalovaný výkon činí 99,8kW např. IMMERGAS VICTRIX PRO 55 2 ErP (5-49,9kW ). Nejedná se o kotelnu ve smyslu ČSN 07 0703.

Regulace topného systému přes plynové kotle je navržena jako ekvitermní na základě venkovní teploty

- externí sonda venkovní teploty

- ekvitermní regulátor řídí nově kaskádu dvou kotlů přes HVDT

- topný systém je řízen regulací SIEMENS RVS43.345 + rozšiřující modul AVS75.370

- 2 x směšované okruhy

- webserver pro 1 přístroj

Topný systém je stávající, dojde pouze k hydraulickému propojení nových kotlů se stávajícím topným systémem. Nově se osadí HVDT, trubkový rozdělovač a sběrač zůstane stávající. Dojte k očištění ocelového potrubí, posoudí se technický stav a provede se základní nátěr pod tepelnou izolaci.

Na rozdělovači a sběrači budou osazeny částečně nové uzavírací, směšovací armatury, oběhové čerpadla GRUNDFOS Magna 32-120F zůstane stávající (škola). Nově se osadí.

Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA1 25-60 ( tělocvična ).

Stávající kotle a odkouření bude demontovány.

Potrubní rozvod je navržen z ocelových trub ČSN 42 5710.0 jakost 11 353.0 spojovaných svařováním.

Odvod spalin:

Odvod spalin bude zajištěn přes originální připojovací sadu 2ks plynových kotlů se zaústěním do plastového systému DN 160. Plastové potrubí DN 160 bude protaženo stávajícím komínovým průduchem o celkové výšce cca 14m. Na kotlích se osadí zpětné klapky, odvod kondenzátu.

Přívod vzduchu do technické místnosti je stávající.

Otopný systém je zabezpečen pojišťovacím ventilem o otevřeném přetlaku 300 kPa a  expanzními nádobami o objemu 2 x 200/6barl – nové .

Odvzdušnění je zabezpečeno odvzdušňovacími ventily VO8, které jsou umístěny na otopných tělesech a automatickými odvzdušňovacími ventily.

Potrubí v kotelně nutno izolovat min. vatou s hlinikovou folií DN 65 – tl. 60Mm, DN 50, 40,

DN 32 – tl. 40mm, DN 25 – 30mm.

Zkoušky zařízení:

Nejprve bude provedeno řádné vyčištění a propláchnutí soustavy. Poté se provede zkouška těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 0310 čl. 8

Otopný systém bude napuštěn upravenou vodou dle ČSN 07 7401. Bude provedeno propláchnutí systému a do topného systému budou přidány inhibitory dle technického požadavku výrobce kotlů.

Dopouštění vody do topného systému bude provedeno přes dopouštěcí stanici, která obsahuje vodoměr, filtr mechanických nečistot a dopouštění uzavřených topných systémů. Obsahuje vstupní a výstupní ventily, potrubní oddělovač, manometr

Dále se osadí kabinetový změkčovací filtr např. AQUINA SMK – BNT 2650F dle doporučení výrobce dodávaných kotlů.

Potrubí NTL plynovodu

Vnitřní plynovod je navržen z trub ocelových závitových bezešvých černých mat. 11 353.0 DN 40,  1“, ¾“, ½“ spojování výhradně svařováním, mimo napojení armatur, zařízení a plynových spotřebičů. Potrubí bude řádně ukotveno a uchyceno.

Po provedení montáže bude vykonána tlaková zkouška dle ČSN ČSN EN 1775,

TP G 704 01.

Tlaková zkouška

Zkoušku musí provést pracovník s odbornou způsobilostí.

Tlaková zkouška se provede zkušebním přetlakem 150 kPa.

Zkušební přetlak se měří kruhovým statickým manometrem o 160 tř. přesnosti 1 % dle ČSN EN 1775, TPG 704 01

Plynovod je těsný, jestliže po 15 minutovém vyrovnání teploty není během dalších 30 minut pozorována žádná změna zkušebního přetlaku.

Těsnost plynovodu se zkouší jen vzduchem nebo inertním plynem.

O každé tlakové zkoušce se vyhotoví zápis.

Po úspěšně vykonané tlakové zkoušce bude provedeno očištění potrubí a nátěr 2 x synt. zákl. a 2 x email v barvě žluté.

Rovněž pomocné konstrukce budou opatřeny základním a vrchním nátěrem (barva šedivá).

Montážní práce budou zadány odborné firmě. Současně objednejte provedení revize instalace a uvedení spotřebičů do provozu.

kanalizace :

Kondenzát z plynových kotlů, odkouření bude sveden přes neutralizační box potrubím

DN 32, 40, do  gravitační kanalizace , odpadní potrubí z proplachu kabinetové úpravny vody bude také svedeno do gravitační kanalizace

Po skončení montáže bude celý rozvod podroben příslušným zkouškám (dle ČSN EN 12056-1 čl. 6 bude provedena zkouška funkčnosti a to dle příslušných ustanovení ČSN

75 6909). O provedených zkouškách bude proveden zápis, který bude součástí předávacího protokolu.

vodovod :

Napojení na vnitřní vodovod je stávající , dojde pouze k kabinetové úpravny vody vč. filtru a příslušenství.

Rozvod vody je navržen z plastového potrubí (EKOPLASTIK STABI PLUS).3 Potrubí studené vody je opatřeno návlekovou izolací TUBEX tl. 10mm a bude osazeno v pozinkovaném žlabu..

Po provedené montáži bude provedena tlaková zkouška dle čl. 141-144 a proplach a dezinfekce potrubí dle čl. 147-153 ČSN 73 6660.

Stavební část :

v kotelně budou provedeny drobné stavební práce , které zajistí investor stavby :

- oprava omítek po demontáži zařízení

- výmalba celé kotelny

POV :

Kotle slouží pouze pro vytápění. Výměna kotlů bude probíhat mimo topnou sezónu v období do 31.10.2024.

Zkoušky zařízení:

Nejprve bude provedeno řádné vyčištění a propláchnutí soustavy. Poté se provede zkouška těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 0310 čl. 8

Otopný systém bude napuštěn upravenou vodou dle ČSN 07 7401.

Po dokončení montážních prací je nutné zařízení řádně zaregulovat a vyzkoušet za všech možných provozních stavů a následně předat příslušným osobám a zaškolit je. Řádné předání, seznámení se zařízením a proškolení obsluhy musí být provedeno prokazatelným způsobem a musí být o této činnosti proveden zápis.

Po předání bude zařízení provozováno dle provozních předpisů výrobců jednotlivých komponentů na základě předaných podkladů, nebo návrhu odborné realizační firmy. Servis a údržbu zařízení smí provádět příslušná odborná firma, nebo pověřený pracovník s odpovídající kvalifikací a znalostmi dle typu a druhu prováděných prací.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Montážní a instalační práce provede odborná firma s příslušným oprávněním k těmto pracím a zkušenostmi v daných oborech. Při všech činnostech je nutné dodržovat všechny obecně platné předpisy, normy a požadavky bezpečnosti práce. Všichni pracovníci podílející se na činnostech souvisejících s instalací ústředního vytápění musí být proškoleni a znalí příslušných bezpečnostních předpisů a musí být vybaveni všemi nutnými a předepsanými pracovními pomůckami.

Nakládání s odpady

S odpady bude nakládáno v souladu se Zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny a předány oprávněné osobě.

Kontrolní prohlídky stavby:

Jedná se o jednoduchou stavbu, která nevyžaduje kontrolní prohlídku na stavbě.

Zadavatel stavební zakázky - stavebník ve vztahu k případné budoucí zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zadavatel připouští možnost dodání jiného výrobku či materiálu v případě, že z objektivně nepředvídatelných důvodů nelze původně požadovaný výrobek či materiál dodat.

V takovém případě se však musí jednat o výrobek se stejnými nebo lepšími parametry a stejnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi. Změna je možná pouze po písemném odsouhlasení obou stran a bude zaznamenána do změnového listu.

Závěrem:

Přílohou této technické zprávy je výpis hlavního materiálu ÚT. Při montáži je nutno se řídit ustanoveními příslušných norem a dbát zásad bezpečnosti práce. Veškeré zařízení musí být nainstalovány v souladu s pokyny a požadavky jednotlivých výrobců.

Vypracoval: Zahradníček J.